OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES PROJEKTU

Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt budowlano - wykonawczy instalacji  elektrycznych silnoprądowych dla  inwestycji  pod  nazwą  ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ O BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM dz. nr 127, obręb Tupadły, gm. Inowrocław. Opracowanie obejmuje całość instalacji elektrycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu.

Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

- projekt architektury

- koncepcje dostarczone przez Architekta,

- wizja lokalna

- wytyczne branżowe, technologiczne,

- obowiązujące normy, przepisy i rozporządzenia

Zakres opracowania

Niniejszy  projekt,  obejmuje  swym  zakresem  wszystkie  roboty  elektroenergetyczne  
i instalacyjne,  które  powinny  zostać  wykonane  przez  Wykonawcę  w  zakresie  budowy przedmiotowego obiektu. Opracowanie zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:

- Rozdzielnice TG

- Instalacje siły i gniazd wtyczkowych

- Instalację oświetlenia podstawowego

- Instalacja oświetlenia awaryjnego

- Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej,

- Instalacja ochrony od porażeń prądem elektrycznym,

- Instalację odgromową i uziemiającą

- System przyzywowy

- Główny wyłącznik pożarowy

ROZWIĄZANIA TECHNICZNE ZASILANIA

Rozdzielnice TG

Dla  zasilania  instalacji  elektrycznej  przewidziana  została  nowoprojektowana rozdzielnia TG. Rozdzielnię TG wykonać jako natynkową. W rozdzielni przewidzieć  20%  rezerwy  miejsca  pod  ewentualną  przyszłą  rozbudowę.  Rozdzielnica ma zasilać wszystkie gniazda, technologię, urządzenia wentylacyjne i oświetlenie. Od rozdzielni TG do ZKP projektuje się kabel NAYY-J 4x16mm2 – 55/65mb (rys. E04). Inwestor przed przystąpieniem do realizacji musi wystąpić do Zakładu Energetycznego i uzyskać warunki przyłączenia: moc przyłączeniowa 3 fazowa 32A, zabezpieczenie przed licznikowe 50A

Prowadzenie instalacji

- Przy przejściach kabli przez ściany oddzielenia pożarowego należy wykonać przy użyciu  odpowiednich materiałów i technologii w klasie E90

- Do oświetlenia stosować przewody YDYp 3x1,5mm2, a do gniazd stosować przewody YDYp 3x2,5mm2

- Instalację wykonać jako podtynkową

- Instalacje na dachu prowadzić w ceowniku na systemowych uchwytach np. HILTI 42x42.

- Przejścia kabli na dach wykonać za pomocą szczelnych przejść typu „fajki”.

INSTALACJA OŚWIETLENIA

Oświetlenie podstawowe

Oświetlenie  ogólne  (podstawowe)  zaprojektowano  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz świtałem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, oraz 
z uwzględnieniem  wymagań funkcjonalnych,  architektonicznych  i  użytkowych  budynku. Zastosowano  oprawy  o  odpowiednio  dobranych  parametrach  w  zakresie  mocy,  barwy  
i typu  źródeł  światła,  szczelności  opraw  oraz  rozsyłu  i  ograniczenia  olśnienia, umożliwiające  uzyskanie  wymaganego  natężenia  oświetlenia  na  płaszczyźnie  roboczej, które powinno wynosić:

- 100 lx komunikacja ogólna

- 300 lx pomieszczenia,

- 200 lx toalety,

- 500 lx biura

Przyjęte poziomy natężenia oświetlenia określają zawsze ich wartość średnią F jako wartość użytkową zmierzoną po okresie 1 miesiąca eksploatacji (500 godzin świecenia). Podane  wartości  dotyczą  płaszczyzny  pracy  na  wysokości  0,85  nad  posadzką  dla pomieszczeń  przeznaczonych  na  stały  pobyt  ludzi  wyposażonych  w  meble  oraz  na poziomie posadzki w ciągach komunikacyjnych. Współczynnik zapasu – minimum 1,25 po 6-ciu  miesiącach  eksploatacji.  Równomierność  oświetlenia  –  minimum  0,65  w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Stosować osprzęt zgodny z projektem lub nie gorszy parametrami.

Zasilanie i sterowanie oświetleniem

Oprawy  oświetleniowe  zasilane  będą  z  rozdzielni  TG.  Sterowanie  oświetleniem realizowane  będzie  lokalnie  za  pomocą  łączników  oświetleniowych, części wspólne i teren zewnętrzny będą załączane z pomieszczenia 0.09 Szatnia nauczycieli. Ilości opraw na obwodzie podane są w tabeli Obliczenia dla oświetlenia podstawowego.

## Oświetlenie awaryjne

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Materiały eksponowane do wnętrza muszą posiadać świadectwo dopuszczenia Państwowego Zakładu Higieny.

Oświetlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i przepisów wykonawczych w zakresie oświetlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

W zakresie oświetlenia awaryjnego budynku zostało zaprojektowane:

Oświetlenie ewakuacyjne dróg ewakuacyjnych, oświetlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartych

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy ewakuacyjne rozmieszczone są:

- przy każdych drzwiach przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego

- w pobliżu schodów i na klatkach schodowych

- przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej

- w pobliżu każdego wyjścia końcowego

- w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego

Oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe (podświetlane znaki kierunkowe)

W celu zapewnienia sprawnej ewakuacji na wypadek zagrożenia oraz możliwość łatwego opuszczenia budynku przez dotarcie do wyjścia ewakuacyjnego zaprojektowano oświetlenie ewakuacyjne kierunkowe. Do oświetlenia kierunkowego należy zastosować oprawy ewakuacyjne z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji oraz wyjścia ewakuacyjne z budynku. Należy stosować wyłącznie atestowane oprawy małej mocy LED.

Zaprojektowano oprawy z modułem podtrzymania min. 1h.

Oprawy oświetlenia awaryjnego, piktogramy zostają załączane automatycznie poprzez zastosowanie baterii z modułem załączającym w chwili zaniku napięcia.

Przewody do opraw awaryjnych wykonać przewodami nie ogniowymi, gdyż każda oprawa ma własną baterię i moduł nie zależny od centralnego źródła zasilania.

Zgodnie z projektem średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2 m nie powinno być mniejsze niż 1 lx.

Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego nie powinien być większy niż 40 : 1.

# Główny wyłącznik pożarowy

Instalacja jest zaprojektowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - § 183.

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do wszystkich obwodów zaprojektowany jest przy wejściu głównym do budynku.

Wyłączniki należy odpowiednio oznakować.

Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku – nie występują.

Zbicie szybki w kasetce z przyciskiem (wyłącznik pożarowy) spowoduje natychmiastowe mechaniczne wyłączenie wyłącznika głównego prądu – na tym obiekcie zaprojektowany jest FRX firmy Legrand.

W tym momencie obiekt pozbawiony jest napięcia.

Główny wyłącznik prądu może załączyć tylko osoba upoważniona do tych czynności.

Główny wyłącznik może również spełniać rolę wyłącznika p.pożar.

Przewody do wyłączników pożarowych są zaprojektowane w układzie szeregowo – równoległym i podłączone do FRX.

Przewody zaprojektowane to HDGS 3x2,5mm2 E90 mocowane uchwytami spełniającymi również czas niepalności E90.

INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYCZKOWYCH

W  obiekcie  zaprojektowano  instalacje  siły  i  gniazd  wtykowych  przeznaczoną  na potrzeby ogólne. Gniazda zasilane będą z rozdzielnicy TG. Instalację 230V prowadzić przewodem typu YDY 3x2,5mm2 w izolacji 750V. Instalację wykonać jako pt. W  przypadku  prowadzenia instalacji nt przewody układać w rurach ochronnych miękkich typu peszle lub sztywnych.

## INSTALACJA ODGROMOWA

Projektuje się instalację odgromową zgodnie z PN-IEC 61024-1. Poziom ochrony III. Zaprojektowany układ zwodów poziomych, tworzy strefę ochronną na całej powierzchni dachu. Wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne obiektu np. metalowe konstrukcje, okucia, obróbki blacharskie, itp. należy połączyć z najbliższymi zwodami poziomymi. Złącza kontrolne należy umieścić w odległości 2m od budynku. W celu ochrony central wentylacyjnych należy pobudować maszty. Wymiary oka siatki 15x15m. Należy wykorzystać blachę grubości 0,7mm jak zwody poziome. Inwestor  musi być świadomy iż takie rozwiązanie w przypadku wyładowania atmosferycznego może spowodować przebicie blachy związane z wyładowaniami atmosferycznymi.

## INSTALACJA UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Projektuje się uziom fundamentowy oraz złącza kontrolno pomiarowe wokół budynku w ilości 5 szt. Jako uziom naturalny należy wykorzystać zbrojenia fundamentów i ścian.

Dla budynku należy wykonać instalację miejscowych połączeń wyrównawczych. Przewiduję się uziemienie wszystkich urządzeń teletechnicznych, baterii zlewozmywaków oraz wszystkich elementów przewidzianych w obowiązujących przepisach. Połączenia wyrównawcze wykonać przewodem typu LGY żo o przekroju zgodnym z normą. Na parterze przy projektowanej rozdzielni TG należy wykonać główną szynę wyrównawczą. Do głównej szyny wyrównawczej podłączyć poszczególne miejscowe szyny wyrównawcze.

Uziemienia i ekwi potencjalizację wykonać zgodnie z załączonym schematem:

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA

Stosownie do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) oraz wymagań Polskiej Normy  PN-lEC  60-364-443  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi  lub  łączeniowymi  w  rozdzielnicy  głównej  NN-0,4kV  zaprojektowano ochronę klasy I+II.

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne, bariery  oraz  izolacja  kabli  i  przewodów.  Jako  system  dodatkowej  ochrony  przed porażeniem  zaprojektowano  SAMOCZYNNE  WYŁĄCZANIE  NAPIĘCIA  ZASILANIA  w układzie sieciowym TN-S. We wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych zaprojektowano wyłączniki  różnicowo-prądowe  o  prądzie  różnicowym  30mA.  Dodatkowa  ochrona zapewniona będzie również przez miejscowe połączenia wyrównawcze.

# SYSTEM PRZYZEWOWY

Należy wykonać zgodnie ze schematem do opisu technicznego.

Przycisk kasowania umieścić w Hali Sportowej.

SIECI ZEWNETRZNE - WLZ

Projektuje się WLZ od ZKP (zakres ENEA) do TG kablem NAYY-J 4x116mm2 w ziemi w rurze osłonowej. Wejście kabla zasilającego do budynku wykonać za pomocą systemowego rozwiązania uszczelniającego.

Projektowany kabel należy ułożyć na głębokości 0,8m od poziomu gruntu. Kable należy ułożyć na warstwie piasku o grubości co najmniej 10cm. Ułożone kable należy przysypać 10cm warstwą piasku oraz warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego o trwałym niebieskim kolorze. Folia powinna mieć grubość co najmniej 0,5mm oraz szerokość taką, aby przykrywała ułożone kable. Krawędź pasa folii powinna sięgać co

najmniej do zewnętrznych krawędzi skrajnych kabli, bądź wystawać poza równomiernie z obu stron trasy.

Odległość pionowa folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25cm. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem (wynoszącym około 1¸3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.

Kable ułożone w ziemi powinny być zaopatrzone na całej długości trasy w trwałe oznaczniki rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10m oraz w miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach z innymi urządzeniami podziemnymi uzbrojenia terenu oraz przy wejściach do przepustów rurowych. Na oznacznikach umieścić należy trwałe napisy zawierające co najmniej: symbol i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla wg normy, znak użytkownika, oznaczenie fazy oraz rok ułożenia. Na dnie wykopu układać bednarkę ocynkowaną Fe/Zn 30/4. Po zakończeniu prac teren doprowadzić do stanu pierwotnego, wykopy zagęścić do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 0,98.

Oprawy

Projektowane jest oświetlenie przy zastosowaniu opraw jak na rys. E02 lub równoważnych.

UWAGI OGÓLNE

- Rysunki  i  część  opisowa  są  częściami  dokumentacji  wzajemnie  uzupełniającymi się.  Wszystkie  elementy  ujęte  w  części  opisowej  a  nie  pokazane  na  rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być jakby  były  ujęte  w  obu.  W  przypadku  wątpliwości  co  do  interpretacji  niniejszej dokumentacji,  błędu  lub  pomyłki,  wykonawca  winien  zgłosić  ww.  wątpliwości projektantowi w postaci zapytania pisemnego.

- Wykonawca poszczególnych robót ma uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do zrealizowania całości prac i zapewnienia pełnej funkcjonalności wykonywanych instalacji.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodzą próby, regulacja i uruchomienia urządzeń 
i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania  lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

- Wszystkie wymiary podane na rysunkach nie są wymiarami ostatecznymi i należy je  zweryfikować  i  skoordynować  z  wykonawcami  poszczególnych  branż  na budowie.

- Wszystkie  prace  należy  wykonać  zgodnie  z  niniejszą  dokumentacją,  Polskimi Normami,  przepisami  prawa  budowlanego,  sztuką  techniczną  oraz  przepisami BHP.

- Należy wykonywać wszystkie prace zgodnie z PN i wiedzą techniczną.

………………………………………………….

PODPIS PROJEKTANTA