## TG
CZĘŚĆ RYSUNKOWA
l.p | nazwa obw. | numer obwodu rozdzielnia | Pi | Pz | Iobl | In | Przewód |  | Idd | Un | kz | cosf | Warunek 1 | In*1,45 | Idd*1,45 | Warunek 2
|  |  | kW | kW | A | A | Typ | mm2 | A | V
TG
1 | OŚWIETLENIE | 101 | 0.897 | 0.4485 | 2.0968 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
2 | OŚWIETLENIE | 102 | 0.231 | 0.1155 | 0.53997 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
3 | OŚWIETLENIE | 103 | 0.936 | 0.7488 | 3.5007 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.8 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
4 | OŚWIETLENIE | 104 | 0.936 | 0.7488 | 3.5007 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.8 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
5 | OŚWIETLENIE AWARYJNE | 105 | 0.165 | 0.165 | 0.77139 | 10 | YDY 4x | 1.5 | 16.5 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
6 | OŚWIETLENIE TERENU | 106 | 0.1 | 0.05 | 0.23375 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
7 | POMPA WEWN | 201 | 1.5 | 1.05 | 4.9088 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
8 | POMPA WEWN | 202 | 1.5 | 1.05 | 4.9088 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
9 | POMPA WEWN | 203 | 1.5 | 1.05 | 4.9088 | 10 | YDY 3x | 1.5 | 16.5 | 230 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 14.5 | 23.925 | TRUE
10 | ZBIORNIK | 204 | 1.5 | 1.2 | 5.6101 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.8 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
11 | ZBIORNIK | 205 | 1.5 | 1.2 | 5.6101 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.8 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
12 | WPUSTY DACHOWE | 206 | 3 | 3 | 14.0252 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
13 | WPUSTY DACHOWE | 207 | 3 | 3 | 14.0252 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 1 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
14 | CENTRALA WENTYLACYJNA | 208 | 3 | 2.1 | 9.8177 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
15 | CENTRALA WENTYLACYJNA | 209 | 3 | 2.1 | 9.8177 | 16 | YKY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.7 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
16 | WENTYLATORY ŁAZIENKOWE | 210 | 1.5 | 0.3 | 1.4025 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.2 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
17 | GNIAZDA | 211 | 3 | 1.5 | 7.0126 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
18 | GNIAZDA | 212 | 3 | 1.5 | 7.0126 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
19 | GNIAZDA | 213 | 3 | 1.5 | 7.0126 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
20 | GNIAZDA | 214 | 1.5 | 0.75 | 3.5063 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
21 | GNIAZDA | 215 | 2 | 1 | 4.6751 | 16 | YDY 3x | 2.5 | 22 | 230 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 23.2 | 31.9 | TRUE
22 | POMPA ZEWN | 301 | 5.6 | 12.096 | 19.0153 | 25 | YKY 5x | 4 | 30 | 400 | 2.16 | 0.93 | TRUE | 36.25 | 43.5 | TRUE
23 | POMPA ZEWN | 302 | 5.6 | 12.096 | 19.0153 | 25 | YKY 5x | 4 | 30 | 400 | 2.16 | 0.93 | TRUE | 36.25 | 43.5 | TRUE
24 | POMPA ZEWN | 303 | 5.6 | 12.096 | 19.0153 | 25 | YKY 5x | 4 | 30 | 400 | 2.16 | 0.93 | TRUE | 36.25 | 43.5 | TRUE
| ZASILANIE |  | 53.565 | 30.4323 | 47.8405 | 50 | YKY 4x | 16 | 68 | 400 | 0.5 | 0.93 | TRUE | 72.5 | 98.6 | TRUE
Note on D2: bgbylina: Moc zainstalowana
Note on E2: bgbylina: Moc szczytowa = moc zainstalowana * kz
Note on F2: bgbylina: Prąd obliczony
Note on G2: bgbylina: Prąd zabezpieczenia
Note on J2: bgbylina: Obciążalność prądowa długotrwała odczytywana z Normy
Note on L2: bgbylina: współczynnik jednoczesności
Note on N2: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK
Note on Q2: bgbylina: Jeżeli Prawda to OK

## OŚW
TG
obwód | typ | ilość | moc jedn | suma | suma
|  |  | [W] | [W] | [kW]
101 | 5 | 8 | 32 | 256 | 0.897
| 1 | 28 | 15 | 420
| 6 | 4 | 24 | 96
| 7 | 5 | 15 | 75
| 2 | 2 | 25 | 50
102 | 6 | 4 | 24 | 96 | 0.231
| 1 | 6 | 15 | 90
| 7 | 3 | 15 | 45
103 | 3 | 6 | 156 | 936 | 0.936
104 | 3 | 6 | 156 | 936 | 0.936
105 | AW | 33 | 5 | 165 | 0.165
106 | 11 | 5 | 20 | 100 | 0.1
3.265